Especificação de Engenharia

Sprinkler SKOP – Modelo JCR

Os sprinklers devem atender uma área de cobertura (m2) padrão, sendo o modelo de operação do tipo [resposta padrão] [resposta rápida], posição de instalação [pendente] [para cima], certificados pela ABNT e UL-BR, com base na ABNT NBR16400:2022, certificados pela FM, segundo a norma FM2000, para áreas de ocupação com riscos [leve] [ordinário] [extraordinário], e tendo o processo de gestão da qualidade na produção certificado pela ABNT/ISO9001:2015. O corpo e o defletor devem ser fabricados em liga de latão, com rosca de conexão NPT de [1/2″/15 mm] [3/4″/20 mm]. O elemento de vedação da água, aplicado entre a mesa do corpo e o obturador, elemento que suporta o bulbo térmico de vidro, a fim de evitar vazamentos sob pressão, é um tipo de arruela com revestimento em teflon denominado Belleville. O elemento termossensível deve ser do tipo bulbo de vidro, resistente verticalmente às pressões de operação das tubulações do sistema hidráulico (12 a 15bar), com temperatura de operação de [155 ºF (68 ºC)] [175 ºF (79 ºC)] [286 ºF (141 ºC)]. O Fator K (relação entre vazão e pressão) deve ser [5,6(US)/80(métrica)] [8,0(US)/115(métrica)]. Acabamento: [cromado] [natural]. O sprinkler deve ser modelo JCR da SKOP, Boletim002 JCR.

COMO ESPECIFICAR UM SPRINKLER MODELO DE REFERÊNCIA JCR:

| Modelo | Tipo de resposta | Posição | Diâmetro (mm) | Temperatura (ºC) | Acabamento | Certificado Por |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JCR | (QR) Resp. Rápida (Vazio) Resp. Padrão | (H) Pendente (F) para cima | 15 20 | 68 79 141 | NA CR | ABNT UL-BR FM |

Um modelo de sprinkler JRC, resposta rápida, com posição de instalação pendente, rosca de 1/2", temperatura de acionamento de 68°C e acabamento natural é representado da seguinte maneira:

| Modelo | Tipo de resposta | Posição | Diâmetro (mm) | Temperatura (ºC) | Acabamento | Certificação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JCR | QR | H | 15 | 68 | NA | ABNT, UL-BR, FM |

Especificar, por exemplo, o mesmo produto trocando o tipo de resposta para resposta padrão ficaria, da seguinte forma:

| Modelo | Tipo de resposta | Posição | Diâmetro (mm) | Temperatura (ºC) | Acabamento | Certificação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JCR | VAZIO | H | 15 | 68 | NA | ABNT, UL-BR, FM |